## Sheet1
屯昌县县委办公大楼空气自动站搬迁项目内容
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 空气监测站房 | 一、新建彩钢板房 (1) 站房面积：站房面积为30m2，应有防水、防潮、隔热、隔音、保温措施。 (2) 整体设计：站房整体采用拼装结构，安装方便、快速、美观。站房门选用标准防盗门进行安装，与站房外墙颜色色调一致，安全美观、密封、保温性能优良，不锈钢防锈安全锁，整体下压式门把手。采用结构防水，彻底防漏雨、避免了密封胶防漏的弊病；站房应设置缓冲间，采用玻璃隔断，防止灰尘和泥土带入仪器分析区。站房室内地面到天花板高度不小于2.5m，且距房顶平台高度不大于5m。 (3) 站房结构：前、后、左、右、屋顶采用双层净化彩钢板、超厚保温层，厚度100mm(中间保温层可为聚苯乙烯)。站房房顶应为平面结构，坡度不大10°；门选用标准防盗门；屋顶安装护栏，充分考虑工作人员的安全与方便。 (4) 站房墙体：站房内外墙采用不小于0.5厚彩钢板板材传热系数为0.38kcal/m2h℃，彩钢板喷涂工艺为：底层采用环氧树脂，面漆采用聚酯、硅改性聚酯工艺，板材间采用插入式拼装结构，有足够的强度，并防止漏水。中间保温层采用阻燃保温材料，厚度为100mm，隔音量：20dB，保温效果优良。 (5) 屋顶护栏：屋顶安装护栏，采用不锈钢圆管进行安装，并于顶部进行连接固定，高度120cm，两层结构，美观大方，充分考虑工作人员的安全与方便。 (6) Z字型梯：为方便工作人员到屋顶操作，配备通往站房屋顶的Z字型梯或旋梯，宽度800，两边安装不锈钢扶手，登顶处设置平台，更为安便安全 (7) 站房防风处理：站房四周墙面在净化彩钢板拼接缝间增加镀锌方管立柱，顶部一圈增加镀锌方管圈梁。方管规格为60*60*2.5mm。四周立柱与底部钢结构通过焊接固定在一起，保证焊接强度，使立柱与底部钢结构固定，每个立柱顶端焊接镀锌方管圈梁。然后将站房与站房骨架固定在一起。站房主体完成以后再站房顶部增加两个不锈钢方管，不锈钢方管通过钢丝绳固定在站房顶部，使不锈钢方管牢固固定在站房顶部。钢丝绳另一端通过膨胀螺丝固定在水泥基础上(有条件处可将钢丝绳固定在现场原有混凝土建筑物上)。站房能抵抗12级及以上台风。 （8）站房建设符合《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）和《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）中监测站房及辅助设施要求。 | 套 | 1
2 | 空气监测站房垫层 | 站房垫层为混凝土结构，厚度为25cm，站房内地面应离地表（或建筑房顶）有25cm以上的距离。 | 套 | 1
3 | 站房地板 | 站房地板为防静电地板。 | 套 | 1
4 | 仪器设备拆除及安装 | / | 项 | 1
5 | 设备调试 | / | 项 | 1
6 | 灭火器 | 自动灭火设备采用10kg以上单体式气体灭火装置，灭火装置要有明显标识，并确保在有效期范围内。 | 套 | 1
7 | 站房周边围栏 | 站房周边安装1.8米高栅栏。 | 套 | 1
8 | 站房供电系统 | （1) 站房供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过AC（220±22）V，频率波动不超过（50±1）Hz； （2) 站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用； （3) 站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则，开关位置应方便使用； （4) 站房应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4Ω； （5) 站房的线路要求走线美观，布线应加装线槽。 | 套 | 1
9 | 防雷系统 | 站房防雷、设备防雷、电源防雷、网络防雷，防雷接地装臵的选材和安装应参照《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（YD 5098）的相关要求，并出具防雷检测合格证明。 | 套 | 1
10 | 已建站房拆除 | / | 项 | 1
11 | 警示牌 | 在站房及采样区域明显位置设置警示牌，禁止非运维人员进入。 | 套 | 2
12 | 仪器试运行3个月的运维 | 按照《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范（HJ817-2018）》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范（HJ818-2018）》等标准要求进行运维。 | 项 | 1
13 | 项目建设期间及试运行期间电费及网络费用 | / | 项 | 1